## 80K 충방전테스트
80KVA 무정전전원장치(UPS) 축전지 측정치
총전압 방전 전 | 264V | 방전시작 시간 | 1:20 | [10 empty] | 측정일 | 2026.7.1.
셀번호 | 전압(V) 방전 전 | 내부 저항 | 전압(V) 1시간 후 | 셀번호 | 전압(V) 방전 전 | 내부 저항 | 전압(V) 1시간 후 | 셀번호 | 전압(V) 방전 전 | 내부 저항 | 전압(V) 1시간 후 | 셀번호 | 전압(V) 방전 전 | 내부 저항 | 전압(V) 1시간 후
1 | 2.2 | 0.7 | 2.07 | 31 | 2.2 | 0.76 | 2.08 | 61 | 2.2 | 0.72 | 2.07 | 91 | 2.2 | 0.69 | 2.06
2 | 2.2 | 0.58 | 2.07 | 32 | 2.2 | 0.67 | 2.07 | 62 | 2.2 | 0.61 | 2.07 | 92 | 2.2 | 0.72 | 2.06
3 | 2.2 | 0.62 | 2.07 | 33 | 2.2 | 0.72 | 2.07 | 63 | 2.2 | 0.67 | 2.07 | 93 | 2.2 | 0.64 | 2.06
4 | 2.2 | 0.66 | 2.07 | 34 | 2.21 | 0.68 | 2.07 | 64 | 2.2 | 0.67 | 2.07 | 94 | 2.2 | 0.07 | 2.06
5 | 2.2 | 0.75 | 2.07 | 35 | 2.21 | 0.65 | 2.07 | 65 | 2.2 | 0.61 | 2.07 | 95 | 2.2 | 0.67 | 2.07
6 | 2.2 | 0.65 | 2.07 | 36 | 2.2 | 0.68 | 2.07 | 66 | 2.2 | 0.63 | 2.07 | 96 | 2.2 | 0.69 | 2.06
7 | 2.2 | 0.68 | 2.06 | 37 | 2.2 | 0.71 | 2.07 | 67 | 2.2 | 0.94(앞) 0.62(뒤) | 2.07 | 97 | 2.2 | 0.7 | 2.07
8 | 2.2 | 0.7 | 2.06 | 38 | 2.2 | 0.07 | 2.07 | 68 | 2.2 | 0.67 | 2.07 | 98 | 2.2 | 0.74 | 2.07
9 | 2.2 | 0.64 | 2.07 | 39 | 2.2 | 0.64 | 2.07 | 69 | 2.2 | 0.71 | 2.07 | 99 | 2.2 | 0.68 | 2.06
10 | 2.2 | 0.68 | 2.07 | 40 | 2.2 | 0.65 | 2.06 | 70 | 2.2 | 0.62 | 2.07 | 100 | 2.2 | 0.7 | 2.06
11 | 2.2 | 0.6 | 2.07 | 41 | 2.2 | 0.67 | 2.07 | 71 | 2.2 | 0.58 | 2.07 | 101 | 2.2 | 0.7 | 2.07
12 | 2.2 | 0.65 | 2.07 | 42 | 2.2 | 0.72 | 2.07 | 72 | 2.2 | 0.7 | 2.07 | 102 | 2.2 | 0.64 | 2.07
13 | 2.2 | 0.62 | 2.07 | 43 | 2.2 | 0.65 | 2.07 | 73 | 2.2 | 0.6 | 2.06 | 103 | 2.2 | 0.67 | 2.07
14 | 2.2 | 0.65 | 2.07 | 44 | 2.2 | 0.59 | 2.07 | 74 | 2.2 | 0.71 | 2.06 | 104 | 2.2 | 0.68(뒤) | 2.06
15 | 2.2 | 0.69 | 2.07 | 45 | 2.2 | 0.64 | 2.07 | 75 | 2.2 | 0.85(앞) 0.65(뒤) | 2.06 | 105 | 2.2 | 0.72 | 2.07
16 | 2.2 | 0.57 | 2.07 | 46 | 2.2 | 0.69 | 2.06 | 76 | 2.2 | 0.6 | 2.06 | 106 | 2.2 | 0.68 | 2.07
17 | 2.2 | 0.61 | 2.07 | 47 | 2.2 | 0.56 | 2.07 | 77 | 2.2 | 0.7 | 2.06 | 107 | 2.2 | 0.68 | 2.06
18 | 2.2 | 0.63 | 2.07 | 48 | 2.2 | 0.61 | 2.06 | 78 | 2.2 | 0.72 | 2.07 | 108 | 2.2 | 0.62 | 2.07
19 | 2.2 | 0.71 | 2.07 | 49 | 2.2 | 0.74 | 2.07 | 79 | 2.2 | 0.68 | 2.07 | 109 | 2.2 | 0.63 | 2.06
20 | 2.14 | 0.69 | 2.01 | 50 | 2.11 | 0.62 | 1.98 | 80 | 2.2 | 0.64 | 2.06 | 110 | 2.2 | 0.63 | 2.07
21 | 2.2 | 0.68 | 2.07 | 51 | 2.2 | 0.62 | 2.07 | 81 | 2.19 | 0.84 | 2.06 | 111 | 2.2 | 0.64 | 2.06
22 | 2.2 | 0.63 | 2.07 | 52 | 2.2 | 0.63 | 2.07 | 82 | 2.19 | 0.71 | 2.06 | 112 | 2.2 | 0.56 | 2.06
23 | 2.2 | 0.61 | 2.07 | 53 | 2.2 | 0.82 | 2.07 | 83 | 2.19 | 0.72 | 2.06 | 113 | 2.2 | 0.63 | 2.07
24 | 2.2 | 0.64 | 2.07 | 54 | 2.2 | 0.77 | 2.07 | 84 | 2.19 | 0.62 | 2.06 | 114 | 2.2 | 0.66 | 2.07
25 | 2.2 | 0.62 | 2.05 | 55 | 2.19 | 0.64 | 2.07 | 85 | 2.19 | 0.63 | 2.06 | 115 | 2.2 | 0.65 | 2.07
26 | 2.2 | 0.74 | 2.07 | 56 | 2.2 | 0.72 | 2.07 | 86 | 2.2 | 0.65 | 2.06 | 116 | 2.2 | 0.72 | 2.06
27 | 2.2 | 0.7 | 2.07 | 57 | 2.2 | 0.65 | 2.07 | 87 | 2.19 | 0.74 | 2.06 | 117 | 2.2 | 0.65 | 2.07
28 | 2.2 | 0.6 | 2.07 | 58 | 2.19 | 0.68 | 2.06 | 88 | 2.2 | 0.73 | 2.06 | 118 | 2.2 | 0.76 | 2.07
29 | 2.2 | 0.62 | 2.08 | 59 | 2.19 | 0.61 | 2.06 | 89 | 2.2 | 0.66 | 2.07 | 119 | 2.2 | 0.9(앞) 0.62(뒤) | 2.06
30 | 2.2 | 0.68 | 2.07 | 60 | 2.19 | 0.66 | 2.05 | 90 | 2.19 | 0.61 | 2.06 | 120 | 2.2 | 0.8 | 2.07