## 회수품
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.08.42 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-17 | LG 헬로비전 경주 국사 | 회수품 | 1 | 12.42 | 4.42 | - | 2.3 | 192.2%
평균값 |  |  |  | 12.42 | 4.42 |  |  | 192.2%
최대값 |  |  |  | 12.42 | 4.42 |  |  | 192.2%
최소값 |  |  |  | 12.42 | 4.42 |  |  | 192.2%
점검내용 | 1. 설치중 발생된 제품으로 인터셀(당사대리점)회수하여 점검진행 2. 전압 및 내부저항: 내부단륵으로 판단 3. 1EA 전지 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호